## Slide 1
Vliv nových technologií na provoz a řízení DS (ES)
Jak vnímat nové technologie energetických sítí, zkušenosti z ČR
Terchová, 23. 11. 2017

## Slide 2: Obsah prezentace
Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Integrace elektromobility
Inteligentní měření v distribučních soustavách
Akumulace a další prvky flexibility

## Slide 3: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Připojování a provoz decentrálních zdrojů v DS
Podmínky pro připojení – Energetický zákon, vyhláška o připojení, PPDS – příloha 4
Studie připojitelnosti:
  vyžadována v případě, že zařízení bude mít vliv na spolehlivost provozu DS nebo žádá-li se o připojení zařízení k hladině vn nebo vyšší,
  metodika pro posuzování připojitelnosti zdrojů do DS je upravena v Pravidlech provozování distribučních soustav (PPDS), příloha 4 Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele DS,
  věcná náplň studii připojitelnosti nového zdroje je stanovena v PPDS a upřesňuje se podle specifických požadavků provozovatele příslušné sítě,
  Z výsledků studie připojitelnosti vyplynou doporučení:
    návrh nezbytných úprav a opatření v sítí v souvislosti s připojením nového zdroje
    návrh nezbytných provozních opatření při provozu nového zdroje.
Notes: Podmínky pro připojení nových zdrojů do DS
Jsou zakotveny v Energetickém zákonu (č. 458/2000 Sb.) a ve vyhlášce č. 81/2010 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě. Obsahují též způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením. Podmínky pro připojení zařízení vyžadují:
  podání žádosti
  předložení studie připojitelnosti
  uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem sítě
Z výsledků studie připojitelnosti vyplynou doporučení:
  návrh nezbytných úprav a opatření v sítí v souvislosti s připojením nového zdroje
  návrh nezbytných provozních opatření při provozu nového zdroje.

## Slide 4: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Dopady DECE na provoz distribučních sítí – zkušenosti z ES ČR
Vlivy DECE na provoz DECE nejsou rovnoměrné, ale regionální – nejvíc v oblasti jižní Moravy.
Dochází k podstatné změně bilancí a charakteru provozu distribučních sítí, převážně na napěťové hladině nn, v menším rozsahu na hladiny vn a 110 kV.
DECE mají hlavně vliv na kvalitu dodávky el. energie v DS, ale také i na zatěžování prvků DS.
Významná část zdrojů se přesouvá do nižších napěťových hladin, tyto zdroje je třeba vybavit vhodnými charakteristikami a dle potřeb také zapojit do dispečerského řízení.
Rozvoj a obnova DS pomáhá integraci DECE, jsou však oblasti, kde je potřebné výrazné posilování DS (nad rozvoj a obnovu) a instalace nových technologií do DS.
Pozitiva: možnosti řízení (P a Q) vybraných DECE
Negativa: problémy s napětím v sítích nn a vn (úroveň, kolísání),
nesymetrie zatížení,
  výrazně složitější způsob řízení DS i přípravy provozu ,
  reakce na změnu frekvence.

## Slide 5: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE podle NAP SG ČR

## Slide 6: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Přehled možných opatření pro integraci a provoz DECE
Hladina nn
Rozvoj a obnova sítí nn (rozvoj DTS vn/nn, kabelizace sítí nn, posilování sítí nn).
Využití provozních charakteristik zdrojů DECE: Q = f(U) a P = f(U).
Akumulace (baterie) u zdrojů DECE v nn.
Hladina vn
Rozvoj a obnova sítí vn (rozvoj tr. 110 kV/vn, rozvoj kabelizace sítí vn, posilování vedení vn).
Připojení větších zdrojů DECE samostatnými vývody do TR 110 kV/vn.
Regulace U/Q u zdrojů ve vybraných oblastech DS.
Další posilování kmenového vedení vn pro potřeby DECE.
Akumulace jako stabilizační prvek ve vn − alternativa k novým TR 110 kV/vn.
Hladina 110 kV
Technická opatření ke zlepšení řízení napětí ve 110 kV (omezení změny napětí do 2 %), regulace Q(U) u zdrojů DECE v nn a vn, výstavba nové TR 400/110 kV (mezní opatření).
Notes: V naprosté většině vystačí Q (U)
V havarijních situacích P (U)
Akumulace
závisí na stanovení pravidel dotačně politických (např. zamezení přetoku do DS) – víc relevantní pro NN
Uvažováno jako alternativa rozvoje sítě (oddálení obnovy/rozvoje sítě) – víc relevantní pro VN

## Slide 7: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Dispečerské řízení decentrálních zdrojů v síti – současná praxe
Dispečink PDS má k dispozici dvě možnosti řízení zdrojů:
  On-line řízení P a Q u zdrojů zapojených do dálkového řízení
  Off-line řízení P a Q na základě dlouhodobé dohody mezi PDS a provozovatelem zdroje
Dispečink PDS může regulovat samostatně jalový výkon dodávaný ze zdrojů několika způsoby:
  dle požadovaného účiníku cos(fí)
  dle požadovaného napětí
  dle požadovaného jalového výkonu
  dle charakteristiky cos(fí) = f(P)
  dle charakteristiky Q = f(U)

## Slide 8: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Regulační možnosti zdrojů rozptýlené výroby z hlediska dispečerského řízení – současná praxe
FVE
Regulace činného výkonu u FVE (u kterých může dispečink PDS regulovat P) je možná ve 4 stupních: 100 % - 60 % - 30 % - 0 % Pinst
Regulace se neprovádí po jednotlivých elektrárnách, ale po cca 50 instalovaných FVE, které jsou v regulaci zapojeny.
Regulace jalového výkonu u FVE (u kterých může dispečink E.ON D účiník regulovat) je možná v 5 stupních cos(fí): 0,95 kap. – 0,97 kap. – 1 – 0,97 ind. – 0,95 ind.
Ostatní zdroje
U dalších zdrojů decentrální výroby – především MVE a bioplynových stanic má dispečink možnost regulovat P a Q (Q v některých případech omezeně).
Činný výkon vybraných decentrálních zdrojů je možné regulovat ve 4 stupních: 100 % - 70 % - 50 % - 0 % Pinst
Jalový výkon se reguluje ve stejných stupních jako u FVE
Notes: Dosud se využívalo pouze při neúplných stavech sítě (údržba)

## Slide 9: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Omezení pro připojování nových zdrojů
Limit dodávky výkonu z decentrálních zdrojů
  Rezervovaný výkon na předacích místech PS/DS (mezní připojitelný výkon DECE, kapacity transformace PS/110 kV, 110 kV/vn)
  Omezení napěťovými poměry (kolísání napětí a meze napětí v DS)
  Omezení proudovou zatížitelností a přenosovými možnostmi DS (zatížitelnost vedení)
  Vliv na kvalitu: vyšší harmonické, vliv na HDO, flicker, nesymetrie
  Vliv na zkratové poměry (dimenzování)
Omezení dané limity v přenosové soustavě
  Zatížitelnost přenosových vedení PS – vnitřní a přeshraniční
  Zajištění spolehlivosti provozu PS i při neúplném zapojení PS
  Limit daný regulační schopností zdrojů a dosažitelností regulačních rezerv
Notes: Kolísání napětí vlivem připojení zdroje: 3 % v NN a 2 % ve VN a 110 kV.
Meze napětí +/- 10 % Un.

## Slide 10: Mezní výkon pro připojení nových zdrojů do jednotlivých hladin napětí DS
Notes: Analytická praxe používaná v ČR

## Slide 11: Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Limit dodávky výkonu z decentrálních zdrojů z hlediska provozu PS
Maximální sumární výkon nových decentrálních zdrojů musí respektovat:
bezpečnost provozu PS:
  maximálně přípustný tok výkonu z DS do PS
  maximálně přípustný tok mezi bilančními oblastmi v rámci ES
  maximálně přípustný tok výkonu po přeshraničních profilech
spolehlivosti zajištění bilance spotřeba-výroba (nabídka-poptávka)
  dostupnost podpůrných služeb
  dosažitelnost výkonových rezerv ES

## Slide 12: Obsah prezentace
Inteligentní měření v distribučních soustavách
Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Inteligentní měření v distribučních soustavách
Integrace elektromobility
Akumulace a další prvky flexibility

## Slide 13: Inteligentní měření v distribučních soustavách
Postup použitý v ČR
Spolupráce a koncepce měření MPO, ČEZ, PRE, EON, RWE
NTM I – přípravná fáze, stávající stav, data, frekvence zpracování, standardy formátu, rozhraní, komunikace se zákazníkem, legislativa, hodnocení metodik, rizika
NTM II – scénáře implementace, projektová příprava, technická specifikace, technická a datová specifikace, provoz systému, bezpečnost a ochrana dat, CAPEX, OPEX, rizika, doporučení
Národní zpráva AMM – přecenění nákladů, výnosů, korelace výsledků
Rozšířené pilotní projekty, testování, provoz

## Slide 14: Inteligentní měření v distribučních soustavách
Inteligentní měření a jeho implementace v ČR
Vytvoření Laboratoře AMM
Pilotní projekt AMM ČEZ I, ČEZ II, EON, PRE
Pilotní projekt Smart Grids Vrchlabí
Projekty inteligentních sítí:
  BPL na VN
  inteligentní DTS
  stabilizace napětí
  analýza mřížové sítě
  lokální optimalizace DS
  Projekt Interflex
  testování nestandartních funkcí DSO

## Slide 15: Inteligentní měření v distribučních soustavách
Přístup k CBA v SR
Benefity | Nevýhody
Přesun spotřeby Snížení odchylek Vyšší citlivost MZ Úspora spotřeby Snížení obchodní ztráty Snížení technických ztrát Provoz MZ, odečty, odškodnění zák. Fakturace, CC, pohledávky Snížení emise CO2 | Vysoké pořizovací a provozní náklady Neznámé požadavky budoucích SG Složitá interoperabilita měřicích systémů a koncových zařízení Stabilita a dostupnost informačních a komunikačních systémů
Očekávané přínosy: 3/5 zákazník
1/5 PDS
1/5 Obchodník

## Slide 16: Inteligentní měření v distribučních soustavách
Zkušenosti a přístup v ČR
Vytvoření Laboratoře AMM
Pilotní projekt AMM ČEZ I, ČEZ II, EON, PRE
Pilotní projekt Smart Grids Vrchlabí
Projekty inteligentních sítí:
  BPL na VN
  inteligentní DTS
  stabilizace napětí
  analýza mřížové sítě
  lokální optimalizace DS
  Projekt Interflex
  testování nestandartních funkcí DSO

## Slide 17: Inteligentní měření v distribučních soustavách
Zkušenosti ze zahraničí
Rozsah implementace - plošná, výběrová
Rozsah funkcionalit AMM - LP15, A+, A-, blokování spotřebičů, 4 tarif, dálková parametrizace, standardizované rozhraní na zákazníka, limiter a odpojovač, …
Úspory energií, vyšší energetická účinnost
Tarifní politiky, obchodní, distribuční
Řízení spotřeby v odběrném místě
Využití dat pro účastníky energetického trhu
AMM pro PDS, monitoring sítě, datový dispečink
Na zákazníky je zapotřebí nahlížet jako na zdroj flexibility pro elektrickou soustavu.
Nutná je jejich podpora, aby se stali aktivními poskytovateli služeb.
Potřeba tvorby nových smluvních vztahů potřebných pro zavedení služeb, které budou reflektovat technické možnosti, rozdílné potřeby odběratelů a jejich vůli podílet se na DSR

## Slide 18: Inteligentní měření v distribučních soustavách
Rozsah a pokrytí technologií inteligentního měření
Monitoring provozního stavu distribuční sítě
Změna procesů obsluhy a provozu distribuční sítě
Vstupní data pro obnovu a údržbu sítě
Lokální řízení distribuční sítě, řízení spotřeby, výroby
Vstupní data pro technický dispečink VN, NN
Bilance, predikce, technické ztráty
Smart Grid, Smart City, Smart Home

## Slide 19: Obsah prezentace
Integrace elektromobility
Inteligentní měření v distribučních soustavách
Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Integrace elektromobility
Akumulace a další prvky flexibility

## Slide 20: Integrace elektromobility
Rozvoj elektromobility obecně
hlavní drivery rozvoje z pohledu poptávky společnosti:
  snižování emisí ve velkých městech (bezemisní či nízkoemisní zóny)
  snaha ušetřit náklady na mobilitu
  snaha snižovat emise skleníkových plynů
hlavní drivery / prediktory budoucího vývoje elektromobility:
  požadavky EU na úrovni nařízení a směrnic
  požadavky státní legislativy ohledně emisí škodlivin
  požadavky měst ohledně emisí
  vývoje ceny baterií (je zároveň i závisle proměnnou)
  přístup velkých automobilek (elektromobilita bude tehdy, až ji budou chtít koncerny jako je VW, Toyota, GM)
Notes: Požadavky EU – Euronormy na emise (CO2, NOx, pevné částice) – dnes E6.
Regulace na úrovni měst a obcí (omezení vjezdu automobilů do obcí)

## Slide 21: Integrace elektromobility
Elektromobilita – výhled
  predikce provedena pro kategorie vozidel: M1, M2 a M3, N1 až N3, L
  predikce založena na:
    demografické predikci
    predikci počtu automobilů na osobu
    predikci vývoje podílu alternativních pohonů
    predikci vývoje ročního nájezdu, účinnosti nabíjení/vybíjení a efektivitě pohonu
  celkový potenciál spotřeby elektrovozidel SR je přibližně 8 až 12 TWh
  aktuálně je počítáno s pohony:
  CNG / LNG (Compressed / Liquified Natural Gas) – stlačený zemní plyn, spalovací motor, ale nižší emise
  zdroj elektřiny – elektromotor, uvažováno zejména o bateriovém bloku nebo palivových článcích (PČ), přímé emise nulové, v kombinaci s energií z OZE
Notes: M1 – osobní vozidlo
M2 a M3 – autobusy
N – nákladní auta (malá až velká)
L – motocykly
  celkový potenciál spotřeby elektrovozidel SR je přibližně 8 až 12 TWh je pro plnou elektromobilitu

## Slide 22: Integrace elektromobility
Počet vozidel na osobu
Notes: M1 – osobní vozidlo
M2 a M3 – autobusy
N – nákladní auta (malá až velká)
L – motocykly
Trend směřování SR na průměrnou úroveň Evropy

## Slide 23: Integrace elektromobility
Podíl elektrovozidel na celkovém počtu vozidel – Koncepční var.
Notes: Jde o predikci - výhled, podrobněji je vytvářena ve variantách
M1 – osobní vozidlo
M2 a M3 – autobusy
N – nákladní auta (malá až velká)
L – motocykly

## Slide 24: Integrace elektromobility
Počet elektrovozidel

## Slide 25: Integrace elektromobility
Spotřeba elektrovozidel dle kategorií
Notes: N – spíše malé nákladní auta

## Slide 26: Integrace elektromobility
Spotřeba elektrovozidel dle variant
5,1 TWh
2,7 TWh
1,2 TWh
Notes: Nízkouhlíková – snížení emisí všemi prostředky větší zastoupení OZE, proto vyšší podíly elektromobility.
Fosilní – Rozvoj energetiky založený především na využití fosilních zdrojů.
Viz prezentace pro Oponentní řízení

## Slide 27: Integrace elektromobility
Netto spotřeba elektřiny SR (s elektrovozidly)
+ 12,7 TWh
+ 11,1 TWh
+ 9,6 TWh

## Slide 28: Integrace elektromobility
Příležitosti a problémy s rozvojem elektromobility
Rozvoj elektroenergetiky – oživení, nárůst spotřeby elektrické energie
Ekologický provoz – osobní doprava, veřejné dopravní systémy, ..
Nerovnoměrné rozložení elektromobility v lokalitách
Vysoký soudobý příkon v domácnostech
Problém připojování rychlonabíjecích stanic – vysoká proudová zátěž
Požadavky EU - problémy veřejných parkovacích míst (1/10, nové objekty)
Identifikace, obchodní systémy dobíjení elektromobilů
Notes: Integrace elektromobility
Současný rozvoj nabíjecích kapacit je pojat neřízeně, není a pravděpodobně nebude centrální koncepce.
Realizace rychlonabíjecích kapacit se řídí pouze komerčními zájmy realizátorů.
Vzhledem k vysoké ceně rychlonabíjecích stanic a existenci zvýhodněných tarifů pro vlastníky elektromobilů jsou ceny za kWh u veřejných stanic až několikanásobně vyšší než ceny v domácnosti.
Toto jednoznačně upřednostňuje nabíjení na stávajících odběrných místech maloodběru (případně velkoodběru).
Při větším rozšíření elektromobility je riziko nepříznivé soudobosti na úrovni NN a VN, při současném stavu sítě by se muselo pravděpodobně přistoupit k řízení soudobosti.

## Slide 29: Obsah prezentace
Akumulace a další prvky flexibility
Integrace elektromobility
Inteligentní měření v distribučních soustavách
Rozvoj decentrální výroby včetně OZE
Akumulace a další prvky flexibility

## Slide 30: Akumulace a další prvky flexibility
Stávající a budoucí role akumulace – rozdělení dle využití
Využití v místě výroby/spotřeby – využívá prosumer pro vyrovnávání své bilance
Využití pro potřeby provozu DS – využívá PDS pro optimalizaci provozu sítí nn a vn
Využití pro potřebu systémových služeb v ES – využívá PPS
  systémová akumulace dle využití: denní a sezónní
  systémová akumulace dle umístění: centrální a decentrální

## Slide 31: Akumulace a další prvky flexibility
Základní funkce akumulace
Řízení toků elektrické energie z obnovitelných zdrojů:
vyrovnává přirozenou fluktuaci v tocích elektrické energie z decentrálních zdrojů. Distribuční sítě a obzvláště pak radiální sítě nejsou často navrženy na přenos tak velkého množství elektrického výkonu z fluktuujících obnovitelných zdrojů. V tomto případě akumulace elektrické energie je způsob, jak snížit namáhání těchto lokálních distribučních sítí.
Omezení výkonových špiček:
akumulace elektrické energie v době malého zatížení distribuční sítě a následně ji dodávat v období zvýšené poptávky. Z ekonomického hlediska je tato možnost obzvláště zajímavá pro průmyslové parky, větší obchodní centra a rozsáhlejší bytové komplexy.
Regulace napětí a kvalita elektrické energie:
zajišťuje vyšší kvalitu elektrické energie prostřednictvím regulace činného a jalového výkonu, kdy vyrovnává poklesy napětí, napěťovou nesymetrii, nežádoucí harmonické zkreslení a udržuje konstantní dodávku elektrické energie.
Regulace jalového výkonu:
provádí regulaci jalového výkonu ve velkém rozsahu. Obnovení dodávek v oblastech Microgrids dovede obnovit dodávky elektrické energie nezávisle na ostatních zdrojích elektrické energie, a tak přispívá významně ke zvýšení nezávislosti dodávek v lokálních sítích.

## Slide 32: Akumulace a další prvky flexibility
Akumulace v distribučních sítích
vyzkoušení různých typů akumulací energie v rámci distribuční či přenosové síti elektřiny
ÚSPORY ENERGIE
akumulace v podnikatelském areálu
projekt, kde by se instalovala akumulační jednotka v rámci podnikatelského areálu, která by sloužila pro uchovávání elektřiny produkované např. z FVE
projekt na akumulační zařízení, které by nejen optimalizovalo toky energie, ale zároveň by sloužilo i jako záložní jednotka energie
Akumulace energie z FVE a VTE + nabíjecí stanice pro elektromobily
projekt, kde by se pořídila akumulační jednotka v rámci dobíjecí stanice pro elektromobily FVE+VTE
možná nástavba, kde by elektromobil byl použit jako akumulační jednotka v budovách
NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
akumulace v rámci inteligentních budov (rekonstrukce a novostavby)
projekt, kde by se pořídila akumulační jednotka v rámci komplexního projektu na rekonstrukci starých podnikatelských budov na inteligentní budovy

## Slide 33
www.egubrno.cz www.pmac.cz
Děkujeme za pozornost